## 10RT
제 품 규 격 서
http://www.samhwaace.com
|  | ▶ PROJECT : |  |  |  | SHU - 102W - U-TYPE
(주)삼화에이스
SAMHWAACE CO., LTD.
[6 empty] | 항온항습기 규격서 [ SHU-102W / 10RT] |  |  | 페이지 | 1/2
[9 empty] | 개정번호 | R-1
항 목 | [5 empty] | 기 기 및 규 격 |  |  | 비 고
실 내 기 | 온, 습도 조건 |  |  |  |  | 온도 : 22℃ ± 2℃ , 습도 : 50% ± 5%
| 형식 |  |  | 공기 흐름에 따른 분류 |  | 상향식 , 하향식 , DUCT TYPE
| 사용 전원 |  |  |  |  | 3Ph * 60Hz * 4 선식 , 220V or 380V or 440V
| 능력 |  |  | 냉 방 능 력 |  | 27,000 kcal / h
|  |  |  | 난 방 능 력 |  | 17,200 kcal / h
|  |  |  | 가 습 능 력 |  | 8.0 L/h
| 송풍기 |  |  | 형식(공칭 호수) |  | 편흡입 다익형(DD12-12 * 2 Q'TY)
|  |  |  | 풍 량 |  | 110 ㎥/min
|  |  |  | 정 압 |  | 15 mmAq
|  |  |  | 전 동 기 |  | 0.75 KW * 2 Q'TY
| 증발기 |  |  | 형 식 |  | 다통로식 동관 + 알루미늄 콜게이트핀
|  |  |  | 동 관 |  | 구리 및 구리합금관(순도 99.8% 이상)
|  |  |  | FIN (핀) |  | 순도 99%이상의 "AL" (10 매/Inch)
| 가 열 장 치 |  |  | 형 식 |  | ELECTRIC HEATER
|  |  |  | 용 량 |  | 20.0 KW (5.0 KW * 4 STEP)
| 가 습 장 치 |  |  | 형 식 |  | 전자전극봉식
|  |  |  | 용 량 |  | 5.8 KW (8 L/h)
|  |  |  | ETC |  | 급수용전자변,배수용전자변,가습기노즐,실린더
| 공 기 필 터 |  |  |  |  | AFI 85%(폴리에스터 난연성 20T)
| 기 기 본 체 |  |  | 골 조 |  | 냉간압연강판 1.6T
|  |  |  | C A S I N G |  | 냉간압연강판 1.6T
|  |  |  | 드 레 인 판 넬 |  | 스테인레스 304 1.2T 이상
|  |  |  | 도 장 |  | 분체도장
|  |  |  | 보 온 . 방 음 |  | 20T 이상의 난연성 폴리우레탄 폼 흡음재
| 압축기 |  |  | 형 식 |  | HERMETIC (COPELAND or MANEUROP)
|  |  |  | 공 칭 마 력 |  | 5.0 H/P (3.7 KW)
|  |  |  | 오 일 히 터 |  | 20 W
| 응축기 |  |  | 형 식 |  | SHELL & TUBE TYPE
|  |  |  | 사 용 재 질 |  | SHELL : 압력배관용 탄소강관
구리 및 구리합금관(순도 99.8% 이상)
| 수액기 |  |  | 내 용 적 |  | 7 LITER (전체용량의 2/3)
|  |  |  | 가 용 적 |  | 용융점 : 72 ℃
[6 empty] | 항온항습기 규격서 [ SHU-102W / 10RT] |  |  | 페이지 | 2/2
[9 empty] | 개정번호 | R-1
항 목 | [5 empty] | 기 기 및 규 격 |  |  | 비 고
실내기 외형치수 |  |  |  |  | L * D *H | 1,500 mm * 800 mm * 2,200 mm
안전 및 보호장치 | [5 empty] | - 고,저압 개폐기 : 고압차단 스위치
저압차단 스위치
차압보상 스위치
- 과전류 계전기 : 압축기 모터
실내 송풍기 모터
- 압축기 크랭크 오일 히터
- 동력 및 조작전원 N.F.B
- 증발기 표면 동결방지용 T.C
부 속 기 기 | [5 empty] | - EXPANSION VALVE
- SERVICE VALVE
- FILTER & DRIER
- SIGHT GLASS
- SOL. VALVE
- PRESSURE GAUGE (HIGH & LOW)
- SUCTION STRAINER
자 동 제 어 장 치 | [5 empty] | - MICRO PROCESSOR CONTROL
- 동작상태 및 이상발생 알람기능
- 현재온도 및 습도제어기능
- 정전복귀 기능
- 예약운전 기능
- 화재감지로 장비의 SHUT DOWN 기능
- 자동리셋 기능
- 교대운전 기능
주식회사 삼화에이스
SAMHWA ACE CO., LTD
주식회사 삼화에이스
SAMHWA ACE CO., LTD